供水情况年报（二）（供水09表）填报说明

一、填报范围

本市各自来水公司、乡镇供水企业。

二、组织实施方式

区供水管理部门负责各区自来水公司、乡镇供水企业报表的收集、汇总、分析。

三、报送要求

此报表为年报。市属各自来水公司于次年1月15日前报送上海市供水管理处，各区自来水公司于次年1月10日前报送区供水管理部门、抄送上海市供水管理处，各区乡镇供水企业于次年1月10日前报送区供水管理部门。各区供水管理部门将区乡镇供水企业汇总数据于次年1月15日前报送上海市供水管理处。

四、指标含义、统计口径和计算方法

1、供水面积

指供水企业供水的地域范围。

统计口径：供水区管网环通的全部区域，单管供水的地区，以管道两侧100米范围作为供水区面积。

2、用水人口

指由城市供水设施供给居民家庭用水的人口。

其中:农村居民用水人口指用水人口中的乡村人口数。

统计口径：

只统计本企业供水服务区域内直接供给居民生活用水的人口数，不统计供给其它供水企业再由该企业供给居民生活用水的人口数。

计算方法：

供水人口统计实行总量控制，按当年年末常住人口统计。

基于上海市自来水普及率已达99.99%以上，上海市供水人口可按如下方法统计：某区居民生活用水由同一家供水企业直接供应的，则该区的供水人口即为该区的年末常住人口；某街道（镇/乡）的居民生活用水由同一家供水企业直接供应的，则该街道（镇/乡）的供水人口即为该街道（镇/乡）的年末常住人口；某街道（镇/乡）的居民生活用水涉及交叉供水，即由多个供水企业同时供应的，则先确定相关供水企业在该街道（镇/乡）居民生活用水量占比，再辅以当地居民生活用水水平的考量，最后协商约定供水人口比例，再按该比例推算相关供水企业在交叉供水区域的供水人口。

某企业交叉供水区域供水人口推算公式如下：

交叉供水区域供水人口＝所在街道（镇/乡）供水人口×本企业交叉供水区域 供水人口比例

各街道（镇/乡）的年末常住人口，可按最末次人口普查的街道（镇/乡）的普查人口数及区的年末常住人口数同比推算所得。人口普查5年一次，以2010年11月人口普查数据推算所得2010年年末常住人口数据为基准，可同比推算2010至2014年各街道（镇/乡）的年末常住人口数，2015年起则按新的普查人口数进行统计推算。各街道（镇/乡）年末常住人口推算公式如下：

| 某街道（镇/乡）某年年末常住人口 | ＝ | 该街道（镇/乡）基准年年末常住人口 | × | 所属区某年年末常住人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 所属区基准年年末常住人口 |

3、用水户数

指报告期末实际用水的各类用户总数。包括工业、建筑业、服务业、居民家庭以及其他用水户。

其中：工业用水户数指工业用水单位户数；

建筑业用水户数指建筑业用水单位户数；

服务业用水户数指服务业用水单位户数；

居民用水户数指居民家庭实际用水户数。

由于存在一户多表的情况，如供水企业的自来水收费系统尚未实行用水户数统计的，可按如下方法推算：对托收收费的用水户，将同一托收账号的水表统计为一户，对非托收收费的用水户则将安装并使用的实际水表数统计为户数。

4、外装水表数

指报告期末供水企业已为用户安装并使用的水表数。通常按结算水费的水表数进行统计。

口径25mm及以下水表数：指报告期末标称口径25mm及以下的水表数量。

口径25～50mm水表数：指报告期末标称口径大于25mm且小于等于50mm的水表数量。

口径50mm以上水表数：指报告期末标称口径50mm以上或常用流量（Q3）超过16m3/h的水表数量。

外装居民水表数指报告期末供水企业已为居民住宅安装并使用的水表数。

满6年居民水表数：指报告期末使用时间满6年及以上的居民水表数量。

5、定期调表数

指供水企业按规定对用户水表进行到期调表的数量。

6、新装水表数

指报告期内供水企业为用户新安装并使用的水表数。

新装居民水表数指报告期内供水企业为居民住宅新安装并使用的水表数。

7、出厂水水质九项合格率

指出厂水浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、 CODMn共9项的合格率。

计算方法：按算术平均进行统计。

| ①出厂水水质9项合格率（%）＝ | 出厂水9项单项合格率之和 | ×100％ |
| --- | --- | --- |
|  | 9 |  |

| ② 出厂水9项各单项合格率（%）＝ | 单项检验合格次数 | ×100％ |
| --- | --- | --- |
|  | 单项检验总次数 |  |

8、管网水水质七项合格率

指管网水浑浊度、色度、臭和味、余氯、细菌总数、总大肠菌群、 CODMn（管网末梢点）共 7 项的合格率。

计算方法：按算术平均进行统计。

| ① 管网水水质7项合格率（%）＝ | 管网水7项单项合格率之和 | ×100％ |
| --- | --- | --- |
|  | 7 |  |

| ② 管网水7项各单项合格率（%）＝ | 单项检验合格次数 | ×100％ |
| --- | --- | --- |
|  | 单项检验总次数 |  |

9、管网水平均压力值

指供水区域内各测压点各次平均的水压值。

统计口径：将供水区域内各测压点一天中各次实际达到的水压值之和除以各点测压总次数。

计算公式：

| 管网水平均压力值（千帕）＝ | Σ各点各次测定压力值（千帕） |
| --- | --- |
|  | Σ各点测压总次数 |

10、管网压力合格率

指管网服务压力的合格程度。

合格标准：

(1) 合格标准为管网干线末端压力不低于140千帕；环状管网其环网各点压力均应不低于140千帕。

(2) 测压站的设置均按每10平方公里设置一处，最低不得少于三处，设置要均匀，并能代表各主要管网点压力的地点。

(3) 测压站均应使用自动压力记录计，按每小时的15、30、45、60分钟所记录的压力值综合计算出每天的检测次数及合格次数，然后全月相加计算出该月的合格率。

(4) 由于供电原因不能开机送水而出现的降压，以及由于有计划的设备检修、管道施工而影响的降压，均不计入不合格，应予扣除。

计算公式：

| 管网压力合格率（％）＝ | 检验合格次数 | ×100％ |
| --- | --- | --- |
|  | 检验总次数 |  |

11、从业人数

指报告期末，在供水企业工作，取得工资或其他形式的劳动报酬的全部人员数。包括：在岗职工、再就业的离退休人员、兼职人员、借用的外单位人员和第二职业者。不包括离开本单位仍保留劳动关系的职工。

12、动力单耗

指供水企业每生产一千立方米自来水所平均消耗的电量。

计算公式：

| 动力单耗（千瓦时/千立方米）＝ | 制水耗电量（千瓦时） |
| --- | --- |
|  | 制水量（千立方米） |

13、混凝剂单耗

指供水企业每生产一千立方米自来水所平均消耗的混凝剂数量。

计算公式：

| 混凝剂单耗（千克/千立方米）＝ | 混凝剂总耗用量（千克） |
| --- | --- |
|  | 制水量（千立方米） |

14、消毒剂单耗

指供水企业每生产一千立方米自来水所平均消耗的消毒剂数量。

计算公式：

| 消毒剂单耗（千克/千立方米）＝ | 消毒剂总耗用量（千克） |
| --- | --- |
|  | 制水量（千立方米） |

15、售水单位成本

指供水企业每生产并售出一千立方米自来水所消耗的经营费用。

经营费用包括动力费（电费）、原材料费、工资福利费、折旧提成费、其他费。

计算公式：

| 售水单位成本（元/千立方米）＝ | 经营费用（元） |
| --- | --- |
|  | 售水量（千立方米） |

16、制水、送（配）水耗电总量

指供水企业制水、送（配）水全过程耗电总量。

17、售水量销售收入

指供水企业通过收费供水获得的收入。

18、水费回收率

指实际收回水费占应收水费的百分比。

统计口径：按年度计算，应以次年1月15日前实际收回的水费和当年应收的水费计算（不包括本年度收回的以往年度的水费）。

计算公式：

| 水费回收率（％）＝ | 当年实收水费（元） | ×100％ |
| --- | --- | --- |
|  | 当年应收水费（元） |  |

19、工业总产值（当年价格）

指工业企业在报告期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量。

计算公式：

工业总产值（当年价格）=自来水产品总产值＋其他工业产品总产值＋对外加工费收入

其中：自来水产品总产值=有效供水量×产品现行价

20、利润总额

指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余。